空调维保技术要求

一、对整个冷冻水、冷却水系统进行化学或物理清洗，采用清洗、杀菌、灭藻、镀膜等药剂，清洗系统内污泥、细菌、锈蚀物、水垢。

二、对空调主机房系统进行维修保养。针对制冷主机、循环水泵、冷却塔、板换、电气控制等进行校准保养。

包括但不限于：

1、对冷凝器进行化学及物理清洗，并更换水室垫片。

2、对冷冻油进行更换。

3、对噴液过滤器、油过滤器及干燥过滤器进行更换。

4、对制冷剂进行检查更换填充。

5、对蒸发器、冷凝器、板式换热器进行化学及物理清洗，并更换水室垫片。

6、采用清洗剂对部分室内机风机盘管、进风口及回风口进行化学或物理清洗。

7、更换部分交流接触器触点、电磁阀线圈、水温传感器。

8、对冷冻水循环泵、冷却水循环泵、热水循环泵、实施日常保养，更换原厂水封、轴承等。

- 保证机房空调设备的正常使用，通过设备的日常维护以及维修等服务，使设备正常安全运行。

- 包括但不限于：

- 电力系统检查、温度传感器校准、压力传感器检查等。

- 在运行周期内每周巡检，出具月度保养巡检记录。

制冷主机房主要设备一览表（建筑面积24000平方米）

| 序号 | 名称 | 规 格 型 号 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制冷主机 | 麦克维尔WHS330.3 | 2 |
| 2 | 板换 | 换热面积：45㎡ | 2 |
| 3 | 稳压罐 | 调节水量：1m³ | 1 |
| 4 | 冷冻水泵 | Q=200m³/h；H=32m；P=30KW | 2 |
| 5 | 冷却水泵 | Q=184m³/h；H=17m；P=15KW | 2 |
| 6 | 热水泵 | Q=160m³/h；H=32m；P=22KW | 3 |

注：报价要求递交辅料名称、数量，并提报保养、更换工艺，大、中、小修服务周期，日常巡检内容、增值服务等。

中央空调机组维保报价单

| 序号 | 项目内容 | 规格 | 品牌/型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制冷剂 | 公斤 | 科幕R22 | 450 |  |  |
| 2 | 冷冻油 | 升 | 原厂 | 72 |  |  |
| 3 | 油过滤器 | 个 | 原厂 | 6 |  |  |
| 4 | 干燥过滤器 | 个 | 原厂 | 18 |  |  |
| 5 | 喷液过滤器 | 各 | 原厂 | 6 |  |  |
| 6 | 清洗冷凝器（含垫片） | 套 |  | 6 |  |  |
| 7 | 清洗蒸发器（含垫片） | 套 |  | 2 |  |  |
| 8 | 交流接触器触点 | 套 | 原厂3TF49 | 1 |  |  |
| 9 | 交流接触器触点 | 套 | 原厂3TF50 | 2 |  |  |
| 10 | 电磁阀线圈 | 个 | 原厂 | 4 |  |  |
| 11 | 进出水温传感器 | 个 | 原厂 | 2 |  |  |
| 12 | 油压差控制器 | 套 |  | 2 |  |  |
| 13 | 板换清洗 | 项 |  | 2 |  |  |
| 14 | 冷冻水泵 | 台 | 东方 | 2 |  |  |
| 15 | 冷却水泵 | 台 | 凯泉 | 2 |  |  |
| 16 | 热水泵 | 台 | 凯泉 | 3 |  |  |
| 17 | 清洗风机盘管 | 台 |  | 104 |  |  |
| 18 | 清洗冷冻水系统 | 项 | 24000㎡ | 1 |  |  |
| 19 | 清洗冷却水系统 | 项 |  | 1 |  |  |
| 20 | 清洗冷却水过滤器 | 项 |  | 1 |  |  |
| 21 | 年度维保费 | 台 |  | 2 |  |  |
| 小计 | 大写： |  |  |  |  |  |

注：上述数量根据现场实际发生据实结算。