沈阳南站自动喷水灭火系统改造项目

采购文件

（2024）产投字第081号

- 项目基本情况

1.项目名称：沈阳南站自动喷水灭火系统改造项目

2.采购方式：三方比价

3.最高限价（元）：166137.8元

4.计划工期（或者合同履行期限）：30天

5.付款方式：电汇

6.付款节点：验收合格并结算后，提供符合财务规定的正规发票后，一次性支付至合同额的97%，预留保证金3%，一年后无质量问题，全额返还质保金。

- 项目简介及采购需求

由于沈阳南站市政交通工程（一期工程）冬季不采暖，导致部分自动喷水灭火系统（湿式闭式系统）管路、管件、阀门、喷头等冻坏，系统不能正常使用，存在重大隐患。将部分湿式闭式系统改造为预作用系统（替代干式系统）,确保冬季系统正常使用功能，提高了系统安全性和可靠性。自动喷水灭火系统改造项目包括将易冻区域11台湿式报警阀改造为预作用报警阀；在报警阀间增加预作用系统自动充气装置；预作用系统末端设置电动排气装置；增加电动排气装置报警联动控制模块；充气装置控制柜电源线及报警联动控制模块线路敷设；原有11处DN50排气阀拆卸和封堵；下垂型喷头短管泄水增加火灾报警联动主机联动程序，实现自动启动功能。

- 供应商资格要求

具备有消防施工能力的单位。

四、联系方式

- 采购单位：沈阳万润新城投资管理有限公司

- 报价函送达地址：沈阳创新天地C座1306房间

- 项目联系人：黄兴

- 电话：13889356898

报价函（格式）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购单位 |  |
| 工作内容 （应符合采购需求） |  |
| 工期或合同履行期限 |  |
| 质量保证 | 符合采购单位需求及相关国家质量验收合格标准。 |
| 报价金额 | （小写）：元，其中：不含税价元，税款为：元，税率：%。 （大写）：。 |
| 付款方式 |  |
| 其他说明 |  |

报价单位：XX有限公司（盖公章）

日期：

联系人：

电话：

注：后附报价单位营业执照复印件加盖公章。如采购单位对供应商专业技术资质有要求的，应附资质文件复印件加盖公章。工程施工类按照采购单位要求附清单。