沈阳市浑南区中科小镇

室外临时给水管道冬季防冻改造

施工方案

单位：

编制：

时间：

沈阳市浑南区中科小镇室外临时给水管道冬季防冻改造施工方案

- 项目现状简介

- 项目位置

- 辽宁省沈阳市浑南区创新二路25号中科小镇园区北侧

- 项目现状

- 1）.管道现状状态：PPRDN50给水管自园区北侧外围原临水检查井至9#设备房水箱，明管临路铺设，过路有钢管保护，8#标准厂房北侧已加设增压泵一套，具体管线走向如下图所示：

- .现场现状图片：

- 施工要求

- 为防止冬季冻害对管道造成损坏，影响园区业主供水，对裸露在外的明管给水管道进行如下措施：

- 对裸露在外明管给水管进行暗埋敷设作业，埋深深度需超过冻土层（1.5m）；

- 对管道本身进行保温施工，采用保温棉橡塑管包裹施工；

- 管道终点需破墙进入室内，（现状为窗口进入）并暗埋入室内地面后进入集水箱；

- 管道中途需增加检查井安装裸露在外增压泵，井室直径不小于1.5m，井口直径不小于0.8m，井室深度不小于1.5m；

- 具体管线走向如下图：

E

D

C

B

A

- 施工方案

- 施工准备

- 劳务准备：管理人员：1人，水暖工2人；力工10人；瓦工2人；

- 机械准备：70挖掘机1台（带破碎），30装载机1台，残土排泄车1台；洒水车清洗车1台；

- 材料准备：Dn50ppr给水管，检查井砌筑相应建筑材料（水泥、河沙、红砖），路面破除恢复相应材料（基层级配碎石、C20混凝土、沥青道路面层等），室内破除恢复材料（基层级配碎石、C20混凝土、面层材料等）

- 施工措施相应辅材；

- 施工方案

- A-B段：因地下管道错综复杂，为避免对其他管线造成破坏，需人工挖土挖取管道管沟，开挖宽度为0.7m，开挖深度为1.5m，原管道保护性拆除，待管沟挖好后，利旧使用，原土回填直埋，管道暗埋前加设保温棉橡塑管包裹；

- B-C段：需机械破除现有沥青路面基层及面层，宽度为0.7m，清理破除残渣后，人工挖掘管沟至路面标高下1.5m，新建管道安装，原土回填直埋，管道暗埋前加设保温棉橡塑管包裹，为防止恢复后路面沉降，回填后灌水沉降，厚恢复路面300厚级配碎石垫层、200厚混凝土基础基层、及100厚（细料40cmAC-10+粗料60cmAC-16）沥青面层；

- C-D段：新建给水管道，利用原厂区排水管道进行管道铺设，管道铺设前加设保温棉橡塑管包裹，于中途加设增压泵检查井，人工挖取检查井，井室直径不小于1.5m，井口直径不小于0.8m，井室深度不小于1.5m，检查井垫层（C20混凝土）厚度150CM，井身水泥红砖砌筑，内壁抹灰20mm厚，加井口井盖直径70cm，待检查井砌筑完成，安装原有利旧增压泵一组，并就近安装电源；

- D-E段：需机械破除现有沥青路面基层及面层，宽度为0.7m，清理破除残渣后，人工挖掘管沟至路面标高下1.5m，新建管道安装，原土回填直埋，管道暗埋前加设保温棉橡塑管包裹，为防止恢复后路面沉降，回填后灌水沉降，厚恢复路面300厚级配碎石垫层、200厚混凝土基础基层、及100厚（细料40cmAC-10+粗料60cmAC-16）沥青面层；

- E点后：进入9#设备房，于设备房窗口外人工下挖至1.5m，破除墙体使得于1.5m深度下方管道进入设备房室内1m，后于设备房内下挖同等深度使得管道上返进入储水设备中（需破除室内地面，恢复地面300厚级配碎石垫层、200厚混凝土基础基层，，破除面积2㎡），重新利旧安装给水球阀，管道加设保温棉橡塑管包裹；

- A-E点施工过程中残渣及时外排，路面保持干净整洁；

- 施工工期

- 暂定相对工期10天，以甲方指令为准；